一、维保服务核心要求

1.维保周期与计划：严格执行半月、季度、半年、年度维保周期（按《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5002-2017 要求），结合园区电梯使用频次、运行年限等特点，制定针对性维保计划与实施方案，报采购人备案后执行；若现场维保发现新增隐患需补充维保项目的，应立即调整计划并书面告知采购人，额外产生的必要成本已包含在报价内。

2.维保作业标准：维保期间需按规范完成电梯清洁、润滑、紧固、调整等作业，对磨损超标、性能失效的易损件（如门锁触点、导靴衬、制动闸瓦等）及时更换，确保电梯各项安全性能指标符合《电梯制造与安装安全规范》GB 7588 要求，保障电梯正常运行。

3.零部件更换管理：维修或更换零部件前，须向采购人提交书面说明（含零部件型号、规格、更换原因、预估费用），经采购人书面确认后实施；半包保修范围内的零部件更换费用由供应商承担，超出范围的按双方约定结算。

4.隐患排查与报告：维保过程中发现一般事故隐患，须当场告知采购人特种设备安全管理员并记录在案；发现严重事故隐患（如影响电梯安全运行的核心部件故障），应立即停止电梯使用，书面报告采购人及当地特种设备安全监督管理部门，并配合落实整改措施。

5.保险配置要求：供应商须为维保电梯投保涵盖电梯责任险、维保作业人员意外险（保额不低于行业常规标准），保险期限需覆盖整个服务周期，投保后向采购人提供完整保险凭证备查。

6.应急救援保障：制定详细的电梯应急救援预案，每半年至少针对园区客梯、货梯不同类型电梯组织1次应急演练，演练方案、过程记录及总结报告需提交采购人存档；设立24小时专人值守维保热线，确保故障通知响应及时；接到电梯困人故障报告后，维修人员须在30分钟内抵达园区现场实施救援，无特殊情况不得延误；遇重大活动、极端天气等特殊情况，采购人提出24小时驻点值班需求时，供应商应无条件安排持有有效《特种设备作业人员证》的人员驻场，采购人提供住宿场地，驻场人员饮食及交通费用由供应商自行承担。

7.技术档案管理：为每部电梯建立独立完整的维保技术档案，涵盖维保计划、作业记录、零部件更换凭证、故障处理报告、年检资料等，档案需至少保存4年；每月5日前向采购人提交上月维保情况汇总报告及档案备份（纸质版+电子版），确保档案可追溯。

8.人员资质与培训：所有维保作业人员须取得含电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，并按规定参加继续教育；供应商应定期组织作业人员开展安全教育、技能培训，培训及考核记录存档备查，确保作业人员具备相应执业能力。

9.协助管理义务：协助采购人制定、完善电梯安全管理制度、日常使用规范及应急救援预案，配合采购人开展电梯安全宣传、使用培训等相关工作。

10.合规性要求：本项目所有维保服务须严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《江苏省特种设备安全条例》、《南京市电梯安全条例》及《南京市电梯应急救援预案》等现行法律法规、行业标准及地方规定，确保服务合规无风险。

二、电梯年检服务要求

1.法定检验申请与费用承担：供应商须在每部电梯《安全检验合格证书》有效期届满前30日内，向南京市具备法定资质的特种设备检验检测机构提交检验申请，确保电梯按期通过检验并取得合格证书；年检相关全部费用由供应商承担，包括但不限于检验规费、砝码租赁及运输费、限速器校验费、整改复检费等，采购人不再额外支付任何费用。

2.年度自行检查要求：在特种设备检验检测机构定期检验前15日内，供应商须对每部电梯开展至少1次全面自行检查，检查项目不得少于《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）规定的年度维保项目及电梯定期检验项目范围，并结合电梯运行年限、使用频次等实际状况补充针对性检查内容；自行检查完成后，向采购人出具加盖供应商公章（或维保专用章）、经检查人员及审核人员签字确认的《电梯自行检查报告》，报告需明确检查结果、隐患情况及整改措施。

3.检验配合义务：定期检验时，供应商须安排持有有效《特种设备作业人员证》的维保人员全程配合检验机构工作，包括现场设备调试、资料提供、问题整改等，确保检验工作顺利开展；若因供应商配合不力导致检验延误或不合格，由供应商承担全部责任及返工成本。

三、半包保修服务要求

1.免费更换范围：服务期内，电梯运行过程中出现故障需更换零配件的，单价≤300元（人民币，含税）的零配件由供应商免费提供并更换，相关人工、辅料费用已包含在报价内，采购人不额外支付。

2.付费零配件结算：单价＞300元（人民币，含税）的零配件，供应商须提前向采购人提交书面申请（含零配件型号、规格、品牌、更换原因、市场报价单），经采购人书面确认后再行采购更换；零配件费用按双方确认的报价结算，供应商需提供合法有效发票，人工及安装调试费用已包含在维保报价内。

3.质量保证：免费更换的零配件质保期不少于6个月（自更换验收合格之日起算），付费更换的零配件质保期不少于12个月（或按原厂质保标准执行，二者以较长者为准）；质保期内若更换的零配件因质量问题再次故障，供应商须免费返工更换。

四、其他要求（记录与档案管理）

供应商开展电梯维保、年检、保修等所有服务活动，均须及时、准确、完整记录相关信息，形成标准化档案，具体要求如下：

1.基础信息完整：记录需包含电梯基本情况及技术参数，包括整机制造单位、安装/改造/重大维修单位名称，电梯品种（型式）、产品编号、设备代码，原型号（或改造后型号），额定载重量、额定速度等核心技术参数。

2.管理信息明确：注明采购人名称、园区使用地点（南京市江宁区创展路 299 号）、采购人指定的电梯内部编号。

3.服务信息可追溯：明确供应商名称、服务日期（精确到日）、现场服务人员姓名及签字（须为持有有效《特种设备作业人员证》的人员）。

4.作业内容详细：记录服务类型（如半月维保、年度自行检查、故障维修等）、具体作业内容及执行标准，若涉及调整、更换易损件或零配件，需详细记载配件名称、型号、规格、数量、更换原因。

5.确认流程规范：所有服务记录须经采购人特种设备安全管理人员签字确认后生效，未经签字确认的记录视为无效服务凭证。

6.质量核查记录：供应商质量检验人员或管理人员须对维保质量进行不定期抽查（每月至少 1 次），抽查结果、整改要求及跟踪情况需单独记录存档，采购人有权查阅相关记录。

7.档案提交要求：所有记录需同时形成纸质版和电子版（PDF 格式），纸质版随月度维保汇总报告提交，电子版发送至采购人指定邮箱；档案需按电梯编号分类归档，保存期限不少于 4 年，确保可追溯、可核查。

五、具体维保服务要求

（一）半月维保项目（内容）和要求

半月维保项目（内容）和要求见表1。

表1 半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

（二）季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合表1的要求外，还应当符合表2的要求。

表2 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

（三）半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合表1和表2的要求外，还应当符合表3的要求。

表3 半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

（四）年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合表1、表2和表3的要求外，还应当符合表4的要求。

表4 半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

六、注意事项

1、如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整。

2、维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑。

3、维保基本要求项下规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

4、维保基本要求项下规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
    5、维保单位应在采购人的要求下做好电梯维保的其他相关工作。