运维技术要求
一、服务要求
1、全天候服务：与研究所运行同步，提供24小时/天、365天/年服务。
2、故障服务的响应时间小于1小时，1小时内人员到场处理；要求设备发生故障需在2小时内修复/排除，2小时不能修复/排除的，用备品备件替代（根据设备清单、现场须配备易损的备品备件）；保证环保设备设施完好率不低于99%。
二、废水处理设备维护保养内容和频次要求

1、承担废水处理运维服务全过程的所有费用，包括但不限于：人工费；物料费（包含药剂；500元以下的风机、泵、搅拌机、管阀、电子元器件、仪器仪表、金属构建物、照明灯具等的保养、维修、更换）；耗材费用（包含日常消耗的润滑油脂、齿轮油、皮带、膜片、斜管等）；检测费用；劳动保护费、安全措施费等；

2、确保进入废水处理系统的废水都及时处理；保持收集池必要的容量，保证废水正常排放等，负责废水处理站设备设施的运行操作，保证处理设施的稳定运转和污染物的有效去除，遇高浓度的废水，服务方应根据进水水质，采取有效措施，确保处理后达到相应标准；

3、负责废水水质检测化验，服务方需对废水处理站进水、出水水质进行化验检测，分析项目为CODcr、氨氮、总磷、悬浮物、PH，生产过程中对进出水数据自检，每季度提供有资质第三方的检测报告；

5、负责设备设施的日常维护保养、维修及更新；保证废水处理系统设备、管道、整体外观无锈迹，全面除锈出新不低于1年1次；

6、负责收集池、窨井的清理，清理频次不低于1月1次；负责池体、窨井及废水处理产生的污泥脱水并合法处置；

7、负责建立废水处理运行记录、水质检测、设备设施/仪器仪表等维保、维修、更换等管理台账；

8、负责设备设施及操作人员的安全管理；定期对环境及安全隐患进行识别评价，制定预防改善及应对措施；配合接待各项监督检查；

9、负责维修技术人员对废水站所有设备（部件）进行检查维护保养工作，且频率不得小于每周1次，并做相应的维保检修记录；

10、提供具有排放数值临界时预警、超标时/设备故障报警、具备联网在电脑/手机端实时查看运行数据、电子台账全生命周期维护记录追溯功能的一体化智能管控平台（非管控单品设备）；

11、根据本项目服务内容编制相关应急预案并组织演习；

12、特殊作业施工：涉及动火、登高、受限空间等作业前凭证办理作业许可；

13、完成所方交办的其他工作。

 三、纯水处理设备维护保养内容和频次要求

1、承担制纯水运维服务全过程的所有费用，包括但不限于：人工费用；物料费用（包含药剂；500元以下泵、管阀、电子元器件、仪器仪表、金属构建物、照明灯具等的保养、维修、更换）；耗材费用（包含日常消耗的润滑油脂、密封圈、膜片等）；检测费用；劳动保护费、安全措施费等；

2、确保制超纯水系统的及时产水；保持实验室24小时不间断供水，负责纯水站设备设施的运行操作，保证设备设施的稳定运转和纯水的高效供应，遇高进水浓度变化，服务方应根据进水水质，采取有效措施，确保超纯水符合实验室使用要求；

3、负责纯水水质检测化验，服务方需对纯水处理站进水、出水水质进行化验检测，分析项目为电导率，过程中对进出水数据自检，每季度提供有资质第三方的检测报告；

5、负责设备设施的日常维护保养、维修及更新；保证纯水处理系统设备、管道、整体外观无锈迹，全面除锈出新不低于1年1次；

6、负责原水池、软化水池的清理，清理频次不低于1月1次；

7、负责建立纯水站运行记录、水质检测、设备设施/仪器仪表等维保、维修、更换等管理台账；

8、负责设备设施及操作人员的安全管理；定期对环境及安全隐患进行识别评价，制定预防改善及应对措施；配合接待各项监督检查；

9、负责维修技术人员对纯水设备以及配套的水箱等相关设施，包含水泵、预处理装置、软化装置、加药装置、反渗透装置、EDI装置、液位控制器、电控柜、阀门等设备（部件）进行检查维护保养工作，且频率不得小于每月1次，并做相应的维保检修记录进行检查维护保养工作，且频率不得小于每周1次，并做相应的维保检修记录；

10、特殊作业施工：涉及动火、登高、受限空间等作业前凭证办理作业许可；

11、完成所方交办的其他工作。

四、维保台账内容及要求

	名称（需满足研究所、环保管理要求）

	1
	设备运行记录
	全年

	2
	化验分析记录
	全年

	3
	维保维修设备更新记录
	全年

	4
	校准、水样比对记录
	全年

	5
	化学品台账
	全年

	6
	安全、技能培训记录
	全年

	7
	人员职业健康体检报告
	年中


五、质量管控
（一）废水排放标准

CODcr、SS、pH执行《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮、总磷《废水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，数值如下：

废水排放标准

单位：mg/L
	项目指标
	出水指标
	备注

	CODcr
	≤500
	

	NH3-N
	≤45
	

	TP
	≤8
	

	SS
	≤400
	

	pH（无量纲）
	6～9
	


（二）纯水水质标准

纯水装置出水口水质达到《分析实验室用水规格和试验方法》（GB6682-2008）一级水标准，到各实验室用水端水质达到《分析实验室用水规格和试验方法》（GB6682-2008）二级水标准。

	项目指标
	一级
	二级
	备注

	PH值范围（25℃）
	--
	--
	

	电导率（25℃），mS/m
	0.1
	1.0
	

	比电阻（MΩ.cm 25℃）
	10
	1
	


六、包装与运输
1、废水处理系统含收集池清理捞渣、污泥脱水按照法规要求进行包装，确保场内外运输不产生二次污染；

2、服务方在转运、运输过程中杜绝跑、冒、滴、漏，确保场内外运输不产生二次污染。
七、其他维保服务要求

（1）供应商应当按照设备有关安全技术规范以及安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养设备使用的特点，制订合理的维保计划与方案，建立维保记录台账，并提交研究所备份。

（2）供应商应当对相应服务作业人员进行安全教育和培训，保证服务作业人员具备必要的安全知识。服务作业人员应具有相应作业资质，服务作业过程中，服务作业人员应当严格执行作业的操作规程和有关的安全规章制度，保证作业安全。

（3）供应商服务过程中，严格执行研究所的各种规章制度（安全、卫生、保卫、消防等），服从相关人员的管理。供应商实施作业服务时，不得影响研究所的正常工作。

（4）供应商应制定维保应急措施和紧急预案，同时协助研究所制定相应的设备安全管理制度和应急预案等。

（5）供应商须自行配备维护保养工作所需要的设备、工具、劳保用品以及做好维护保养现场相关安全警示标志的设置等安全工作。

（6）供应商负责作业现场环境卫生工作。清洗清理维护工作完成后，应对设施周边场地进行清理，地面不得出现油渍、污物等。作业产生的垃圾、残渣等须运送至研究所指定地点，运送过程中不得抛洒滴漏，不得私自处理等。

（7）因供应商工作疏忽或失责等原因造成的人身伤害，人身伤害损失及责任由供应商负责。供应商作业中发生的任何自身安全事故与研究所无关，均由供应商承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任。供应商的相关人员发生任何劳资纠纷与研究所无关。

（8）因供应商工作疏忽或失责等原因引起的废水排放不达标、纯水水质不达标或设备运行不正常，影响到研究所的正常工作，要承担相关的责任；造成政府行政部门处罚的，处罚费用及责任由供应商承担，并负责整改直至达标。

（9）供应商在维保过程中，如发现事故隐患（有可能引起安全和设备问题）应及时告知研究所，以便采取紧急处理。供应商发现如隐患不报告导致发生事故的，供应商将承担相应责任。

（10）对设备发生的故障等情况，维修人员应及时进行详细的记录，并将故障原因告知研究所，并根据故障发生情况及时增加故障点维保频次，有关记录应及时归入设备维保档案。

（11）设备设施出现故障时，如需要维修或者更换零部件时，应当向研究所书面汇报备案，及时进行维修，500元以下的设备维修、更换费用由供应商承担。

（12）供应商负责协助研究所做好安全、职业健康、环保等有关政府部门的各项检查及技术解答工作，落实安全、环保等部门管理要求。
八、服务明细内容
1、废水处理设备及纯水设备需要提供的运维服务基本要求
	序号
	运维服务要求
	单位
	数量
	备注

	1
	设备启停操作/投放药剂/巡检/水质化验/站点值守
	天
	365
	

	2
	设备维护、维修设备更新
	天
	365
	

	3
	应急物资/人员储备
	月
	12
	

	4
	运行记录、总结汇报
	天
	365
	


2、废水设备设施维护保养内容及要求

	序号
	保养部位
	保养内容及要求

	1
	外保养
	1、设备应表面无尘、无黄泡，金属表面均匀涂油润滑防锈；

2、设备附件，做到清洁、整齐、防锈、无堵。

	2
	槽罐的清理
	1、池体至少一季度清理一次；

2、每月打捞渣、清理收集池、窨井。确保各池槽的调节或储存功能。

	3
	管网、阀门的清理
	1、管道连接部位、法兰等每季清理淤积，损坏及时更换；

2、管道、阀门应无锈蚀并上漆保护，发现渗漏应及时维修。

3、废水输送管网的清理疏通，疏通频次不低于每季度一次，保证管网的畅通。

	4
	泵
	1、泵的转动部分、油杯每周检查，及时加油谨防泵体干转；

2、在检修、拆卸水泵前一定要切断电源，进、出水管道上的阀门要确保关闭，泵体不承压且水放空才可检；

3、水泵严禁干转，一定要充满水，以防止损坏机械密封；如果在停机期间有冰冻，则应将泵内的水放空；水泵运转时有气堵要放气；水泵的电机、开关箱、控制柜严禁冲水。坏了要及时修理；

4、开机时不允许较长时间的关闭进、出水管道上的阀门，备用泵做到正常点检，确认其状态良好；

5、自吸泵、螺杆泵、反冲洗泵、加药泵等，每月进行保养，拆解清洗上油；

6、泵的易损件坏损及时送修，确保水处理的正常运行。

	5
	叠螺机
	1、碟片如有变形损坏及时更换；

2、定期加润滑脂。

	6
	控制屏
	1、保持控制屏的清洁、显示正常；

2、自控线应半年维护保养一次。

	7
	流量计
	1、玻璃管被污物附着后应拆解清洗，保证读数清晰。

2、流量计转子如有腐蚀损坏及时更新。

	8
	PH探头
	1、每周清洗一次表面的附着物；

2、每6个月更换一次。


3、制纯水设备设施维护保养内容及要求

（1）周维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	水泵
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	水泵各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	紧固卡扣
	清洁，安装牢固

	6
	控制旋钮
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	7
	控制柜
	清洁，防护拦安全可靠

	8
	控制柜检修开关、急停开关
	工作正常

	9
	液位开关
	灵敏

	10
	设备液位报警装置
	工作正常

	11
	液位显示
	齐全、有效

	12
	水泵安全装置（吸合器，热继电器等）
	功能有效

	13
	水泵电气触点
	清洁, 触点接触良好

	14
	PLC触点运行
	开启和关闭工作正常

	15
	PLC控制精度
	符合标准

	16
	压力感应
	齐全、有效

	17
	触摸屏
	清洁

	18
	触摸屏显示
	正常

	19
	触摸屏自动复位
	能自动复位

	20
	触摸屏环境
	清洁，干燥，照明正常，无水雾

	21
	中间继电器
	工作正常

	22
	继电器联动
	工作正常

	23
	压力表
	工作正常

	24
	电导表
	工作正常

	25
	电阻表
	工作正常

	26
	电流控制
	工作正常

	27
	阀头编译器
	工作正常

	28
	阀头供电
	24V工作正常

	29
	阀头显示
	工作正常

	30
	阀头控制
	步序调整，参数设定，工作正常

	31
	盐箱控制
	时间设定，

	32
	软化剂
	软化剂添加

	33
	各流量
	符合标准


（2）季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电机润滑
	油量适宜，无渗漏

	2
	电机轴衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	报警指示
	工作正常

	4
	吸合器触点
	清洁，无烧蚀

	5
	热继电器
	清洁，无烧蚀

	6
	电器元件
	清洁，无烧蚀

	7
	屏幕
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	电气安全装置
	工作正常

	9
	各电器限制
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	旋转旋钮
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	指示，显示
	工作正常，功能有效

	12
	保安过滤器
	安全装置功能有效，更换适宜，无锈蚀


（3）半年维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与螺栓
	无松动

	2
	水泵导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	水泵轮
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	管件组合
	螺母无松动

	8
	压力传感
	符合标准

	9
	压差传感
	符合标准

	10
	高压极限开关
	工作正常

	11
	电导
	符合标准

	12
	电阻
	符合标准

	13
	电流
	符合标准

	14
	精混柱
	更换，填充符合标准

	15
	终端过滤器
	更换适宜，装置功能有效，无锈蚀


（4）年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电机润滑
	按照制造单位要求适时更换，保证符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	水泵
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	安全联动试验
	工作正常

	7
	保护装置动作试验
	工作正常

	8
	电机，膜壳，膜堆等安装螺栓
	紧固

	9
	紫外装置
	固定，无松动 

	10
	电线电缆
	无损伤

	11
	紫外灯管
	更换，正常使用，各安装螺栓紧固

	12
	模组装置
	更换准确有效的模组

	13
	膜堆
	固定，无松动

	14
	模组安装，螺栓
	紧固，无渗漏

	15
	流量器
	固定，无松动

	16
	精混柱
	更换，填充符合标准

	17
	终端过滤器
	更换适宜，装置功能有效，无锈蚀


4、需维修保养的设备设施清单（如有变动，以现场勘查为准）

	序号
	位置
	名称
	单位
	数量

	一
	废水处理站

	1
	废水收集单元
	曝气系统/支架/气管/阀门/格栅
	套
	1

	2
	
	提升泵/自耦/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	3
	混凝反应沉淀
	搅拌机/支架/阀门/电缆
	套
	2

	4
	
	管道混合器
	套
	2

	5
	
	管道泵/计量泵/调节阀/流量计/支架/电缆/溶药桶
	套
	2

	6
	污泥脱水单元
	叠螺机/计量泵/搅拌机
	套
	1

	7
	
	螺杆泵/清洗装置/阀门/仪表/电缆
	套
	1

	8
	电控单元
	控制柜/电源/电缆
	套
	2

	9
	
	电气原件/逻辑控制器/仪器仪表
	套
	2

	10
	污水排口单元
	巴歇尔槽/缓流槽/稳流槽
	套
	1

	11
	
	流量计支架/超声波流量计/阀门/电缆
	套
	1

	二
	出水站

	1
	原水单元
	原水箱/支架
	座
	1

	2
	
	提升泵/自耦/阀门/仪表/电缆
	套
	1

	1
	软化单元
	过滤器/执行器
	套
	1

	2
	
	溶药箱/阀门/仪表/电缆
	套
	1

	3
	过滤单元
	过滤器/执行器
	套
	2

	4
	
	多介质/活性炭/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	5
	一级RO单元
	反渗透膜/支架/阀门/电缆
	套
	2

	6
	
	增压泵/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	7
	二级RO单元
	反渗透膜/支架/阀门/电缆
	套
	2

	8
	
	增压泵/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	9
	EDI单元
	EDI模块/纯水池/过滤器
	套
	2

	10
	
	增压泵/自耦/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	11
	超纯水单元
	超纯水箱/抛光树脂
	套
	1

	12
	
	增压泵/杀菌器/阀门/仪表/电缆
	套
	2

	13
	电控单元
	控制柜/电源/电缆
	套
	2

	14
	
	电气原件/逻辑控制器/仪器仪表
	套
	2

	四
	本项目配套设施（坏损率约在5-8%之间）

	1
	管阀仪表
	管道 DN15-100
	米
	1200

	2
	
	球阀DN15-100
	个
	42

	3
	
	蝶阀DN15-100
	个
	25

	4
	
	止回阀DN15-100
	个
	22

	5
	
	耐震压力表
	只
	62

	6
	
	流量计DN15-100
	个
	6

	7
	电控、电缆
	电控系统
	套
	4

	8
	
	PLC
	套
	8

	9
	
	镀锌桥架
	米
	220

	10
	
	电缆2.5m2--25m2
	米
	1500

	11
	
	网线
	米
	150

	12
	
	户外检修柜
	套
	2

	13
	
	电控柜
	套
	4

	14
	
	相关电子元器件
	项
	1


5、需要提供的废水及纯水处理药剂及材料

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	一
	药剂

	1
	聚合氯化铝
	氧化铝含量≥28%
	吨
	6.0
	

	2
	聚丙烯酰胺
	阴离子1600万分子量
	吨
	0.6
	

	3
	聚丙烯酰胺
	阳离子1200万分子量
	吨
	0.3
	

	4
	氢氧化钠
	浓度≥98%
	吨
	3.0
	

	5
	软水专用盐
	含量≥99.1%
	吨
	5.0
	

	6
	还原剂
	含量≥99%
	Kg
	200
	

	7
	阻垢剂
	含量≥99%
	Kg
	300
	

	8
	柠檬酸
	含量≥99%
	Kg
	200
	

	二
	日常运行耗用材料

	1
	液压油
	46#
	L
	54 
	

	2
	齿轮油
	220#
	L
	36 
	

	3
	润滑油脂
	2#
	kg
	10 
	

	4
	密封圈
	8寸
	只
	12
	

	5
	蠕动软管
	BPT 内径、1.65mm
	米
	20
	

	6
	蠕动泵管
	16#
	米
	10
	

	7
	COD、氨氮、总磷标、PH、电导率准样
	500mg/100mg/10mg/L
	组
	48
	

	8
	斜管填料
	PP、Ø50  厚度1.0mm
	立方
	15
	

	9
	吨袋
	丙纶
	只
	30
	

	10
	倒锥接头
	PTFE、10A-28
	只
	10
	

	11
	计量泵单向阀
	
	只
	6
	

	12
	计量泵膜片
	
	只
	10
	

	13
	PH探头
	0-14、485传输
	套
	2
	

	14
	电导率探头
	
	套
	5
	

	15
	PP 熔喷滤芯
	10寸
	只
	100
	

	16
	亲水性PTFE折叠滤芯
	10寸
	只
	100
	

	17
	轴承
	2205
	套
	5
	

	18
	标识标牌
	铝板
	套
	1
	

	19
	打印纸、墨等办公用品
	——
	月
	12
	

	20
	6S保洁、清洗、标记用具
	——
	站点
	2
	

	21
	双层防渗漏编织袋
	80*120mm特厚
	只
	450
	

	22
	手提轴流风机
	0.55KW
	只
	30
	

	23
	应急三角架
	带绞盘
	套
	1
	

	24
	安全梯
	带平台、3m
	套
	1
	

	25
	危废标贴
	20cm
	张
	50
	

	26
	接近开关
	
	只
	5
	

	27
	UPVC管道
	DN15-150
	米
	30
	

	28
	UPVC球阀
	DN15-150
	个
	10
	

	29
	UPVC蝶阀
	DN32-150
	个
	10
	

	30
	UPVC止回阀
	DN15-150
	个
	5
	

	31
	涡轮蝶阀
	DN40-100
	个
	5
	

	32
	电气元器件
	
	套
	1
	

	33
	耐震压力表
	
	套
	20
	

	34
	止推环
	8080
	套
	10
	

	35
	膜壳卡箍
	8080
	只
	8
	


6、废水、纯水处理过程监管内容及要求

	序号
	化验项目
	频次
	年次数
	检测项目

	1
	废水站人工检测
	2次/周
	208
	CODcr、NH3-N、TP、PH、SS

	2
	纯水站人工检测
	2次/周
	208
	电导率、温度

	3
	具备CMA认证第三方检测
	1次/季
	8
	同上


PAGE  
57

